	 PROVOZNÍ A HAVARIJNÍ TERMOSTATY TG

	Kapilára je standardně měděná s plastickým potahem (R3), pro vyšší teploty nerez bez potahu. Délka kapiláry je 500, 1000, 1500 nebo 2000 mm. Všechny termostaty je možné dodat s vypínacím nebo přepínacím kontaktem.

[image: image1.jpg]



Havarijní termostaty mají tzv. pozitivní 
bezpečnost: při poškození (přerušení kapiláry apod.) vypínají. 

Provozní termostaty TG 200, TG 200z 
 [image: image2.png]


 nastavitelný knoflíkem
 [image: image3.png]


 nastavitelný šroubovákem
 [image: image4.png]


 nastavený fixně 

Pomocný klíč k určení typu 
provozního termostatu
Havarijní termostaty TG 400
 [image: image5.png]


 nastavený fixně s ručním resetem
 [image: image6.png]


 nastavitelný šroubovákem s ručním resetem
 [image: image7.png]


 nastavený fixně 

Pomocný klíč k určení typu 
havarijního termostatu
 Použití:

P R O V O Z N Í

H A V A R I J N Í

Typ:

200

200 z

400

Pracovní náplň

KAPALINA

PLYN

KAPALINA

Potah kapiláry PVC

ČERVENÝ

ŠEDÝ

ČERVENÝ

Nastavovací prvek

knoflík

šroub

fix

knoflík

šroub

fix

šroub

fix

Prac. úhel hřídelky

270°

-

270°

-

90°

-

Rozsah teplot (°C)

0-40, 90, 120,
 210, 300

60, 90

40-90

70-90

100

Diference (°C)

dle typu 2±1
až 8±1 

2±1

15 až 20

15 až 20

Tolerance (°C)

min ±5; max ±3

+0 / -4

Max. teplota čidla

dle typu až 350 °C

135 °C

Reset

-

auto

manual

auto

manual

Zatížení kontaktů

Kontakty C1: *16 (1,5) A/250V
Kontakty C1-2: 6 (1) A/380V

Kontakty C1: * 16 (1,5) A/250V
Kontakty C2: servisní

Krytí

IP 00

*údaje v závorkách platí pro indukční zátěž
 

[image: image8.jpg]TY21

e H s

PRACOVNINAPLN KONTAKTY





TYP

T

provozní

L

havarijní

NASTAVENÍ

1

knoflíkem

2

šroubovákem

4

fixně

6

šroubovákem, 90 až 110 ºC

8

fixně 100 ºC

PRACOVNÍ NÁPLŇ

Y

kapalina

Z

plyn

KONTAKTY (počet/druh)

2

2/normální

3

3/normální

7

2/zlacené

8

3/zlacené



Schema elektrického zapojení
Provozní termostaty 200, 200z
Havarijní termostat 400
[image: image9.jpg]



[image: image10.jpg]






